## Sheet1
Calibration-aid
08/22/21

	Readings
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D2174:	3.887300E+00	4.1642	3.5548	4.4543	3.3028	3.8572	3.8676	5.0589	2.7113	3.8782	3.8476	3.8988	3.7978	3.8973	3.9022	3.9021
N2179:	3.887300E+00	8.0515	11.6063	16.0605	19.3633	23.2206	27.0881	32.147	34.8584	38.7366	42.5841	46.483	50.2808	54.1781	58.0803	61.9824

VOM measurement	3.884	7.75	11.61	15.465	19.36	23.21	27.09	30.96	34.84	38.72	42.6	46.5	50.3	54.2	58	62
Ratio	1.0008496	1.0389032	0.9996813	1.0385063	1.0001705	1.0004567	0.9999299	1.0383398	1.0005281	1.0004287	0.9996268	0.9996344	0.9996183	0.9995959	1.0013845	0.9997161

	Calibration table
	used for readings
p->cabs[ 0].scale =	1.225671E-04	;
p->cabs[ 1].scale =	1.264348E-04	;
p->cabs[ 2].scale =	1.230098E-04	;
p->cabs[ 3].scale =	1.259373E-04	;
p->cabs[ 4].scale =	1.220562E-04	;
p->cabs[ 5].scale =	1.229335E-04	;
p->cabs[ 6].scale =	1.215593E-04	;
p->cabs[ 7].scale =	1.251846E-04	;
p->cabs[ 8].scale =	1.214936E-04	;
p->cabs[ 9].scale =	1.219400E-04	;
p->cabs[10].scale =	1.215339E-04	;
p->cabs[11].scale =	1.203473E-04	;
p->cabs[12].scale =	1.207109E-04	;
p->cabs[13].scale =	1.213227E-04	;
p->cabs[14].scale =	1.216159E-04	;
p->cabs[15].scale =	1.221882E-04	;
p->cabs[16].scale =	1.709153E-05	;
p->cabs[17].scale =	0.0078125 ;

New calibration = adjusted above calibration
p→cabs[ 0].scale =		1.224631E-04	;
p→cabs[ 1].scale =		1.217003E-04	;
p→cabs[ 2].scale =		1.230490E-04	;
p→cabs[ 3].scale =		1.212677E-04	;
p→cabs[ 4].scale =		1.220354E-04	;
p→cabs[ 5].scale =		1.228774E-04	;
p→cabs[ 6].scale =		1.215678E-04	;
p→cabs[ 7].scale =		1.205623E-04	;
p→cabs[ 8].scale =		1.214295E-04	;
p→cabs[ 9].scale =		1.218877E-04	;
p→cabs[10].scale =		1.215793E-04	;
p→cabs[11].scale =		1.203913E-04	;
p→cabs[12].scale =		1.207570E-04	;
p→cabs[13].scale =		1.213717E-04	;
p→cabs[14].scale =		1.214478E-04	;
p→cabs[15].scale =		1.222229E-04	;
p→cabs[16].scale =		1.709153E-05	;
p→cabs[17].scale =		0.0078125	;